Данные для заказа ВУФ1-ВУФ3 и ВУБ

| Исполнение ВУФ1-ВУФ3* | Номер шкафа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВУФ1, ВУФ3 | ВУФ2 | ВУБ |
| ТА4есть,PWh есть | ЖРГА.469114.003-06 | ЖРГА.469114.003-010 | ЖРГА.469114.003-024 |
| ТА4 есть, PWh нет | ЖРГА.469114.003-07 | ЖРГА.469114.003-011 | ЖРГА.469114.003-024 |
| ТА4 нет, PWh есть | ЖРГА.469114.003-08 | ЖРГА.469114.003-012 | ЖРГА.469114.003-024 |
| ТА4 нет, PWh нет | ЖРГА.469114.003-09 | ЖРГА.469114.003-013 | ЖРГА.469114.003-024 |
| * - в случае первичной установки на объекте вводной автоматический выключатель ВУФ1-ВУФ3 выбирается по току максимально нагруженной фазы, взятому с коэффициентом запаса 1,2, ближайшего большего номинала из ряда 63, 80, 100, 125, 160 А. В случае замены существующего ЩВП, ЩВПУ устанавливается автоматический выключатель номиналом 250А. Требуемый номинал выключателя указывается при заказе ВУФ1-ВУФ3. |  |  |  |

| Комплект вводных устройств | Номер шкафа ЩАО для заказа |
| --- | --- |
| ВУФ1+ВУФ2+ВУФ3+ВУБ | ЖРГА.656333.003-03 |
| ВУФ1+ВУФ2 +ВУБ | ЖРГА.656333.003-04 |
| ВУФ2 +ВУБ | ЖРГА.656333.003-05 |

Данные для заказа ЩАО